泵房及给水安装
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不锈钢法兰与螺栓连接，注意电化腐蚀（电绝缘片或板）。型钢要钻孔
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简单的做法
给水设备的机座处理欠妥
设备安装与土建之间欠协调
没有减震装置
注意了接地与跨接
法兰长短不一
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精美的给水设备间
地面处理与设备
互相辉映，整洁大方
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表识美观
3、消防泵房
a、接地跨接：设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施：出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
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1、设备及支架防腐台
2、螺栓上油戴塑帽
3、排水沟及警示带
4、表识清楚
5、高度朝向一致
6、油漆鲜艳，分色明确
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报警阀组
1）距地面高度宜为1.2米，两侧距墙不小于0.5米，正面距墙不小于1.2米；
2）每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个；
3）报警阀处的地面应有相应的排水设施；
4）供水总控制阀应处于开启状态，并采用信号碟阀；当不采用信号阀时，应设锁定阀位的锁具；
5）因雨淋阀组背面需接管，中心与背面墙距离不小于250㎜。
水流指示器
1）方向指示正确，且有永久性标记；
2）与信号阀距离应大于300㎜。
3）安装前先测试。
阀门支架设置合理，压力表读数一致
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设备接地要有专门的端子压接，不能用设备螺栓


[image: image23]


[image: image24.jpg]





[image: image25]


[image: image26.jpg]




设备机房的接地
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关于减震器的做法
⑴ 减振器安装前要适当地对基础进行处理，使减振器能本体 水平，并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置。
⑵ 减振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体，这样就能防止动设备的水平位移。
同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。
⑶ 在与管道连接时必须采用软接补偿器。补偿器应就近水平安装，并在补偿器外就近短管处设置固定支架。如补偿器位置距动设备位置较远，应在软接与设备的接管处设托架，同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。
设备及管道的排列
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安全阀要引至泄水位置，不应直接对外
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设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
建议水力警铃引至房外
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把警铃从设备间引进值班室
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把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震：固定规范、合理，与基础正确的连接，稳定性好，对有减振要求的设备，减振的设备稳定可靠，接管、补偿都达到工艺要求
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接地、标识及底部处理
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