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避雷网
    建筑物顶部避雷带与顶部外露的金属设备连成一个整体的电气通路，各金属设备需可靠地与防雷干线连接，并有标识顶部防雷带需要求可靠的设置，利用金属物作防雷带的焊接面要达到有效倍数，并成型要符合要求，一般接闪带（避雷网）不推荐暗设。
    顶层金属设备如铁栏杆、冷却塔、水箱、风机、金属件、透气帽等必须设金属接地干线与金属设备可靠的连接并做好标识。
    一类防雷：5*5或6*4m；引下线间距12-18m；接地冲击电阻不大于10欧姆；从30米起不大于6m设均压环。
    二类防雷网格：10*10或12*8m；引下线间距不大于18米，引下线冲击电阻也为10欧姆；超45m采取防侧击雷的均压环。
    三类防雷网格：20*20或24*16m；引下线间距不超过25m，冲击电阻不大于30欧姆；超60米防侧击雷。
提前与土建协调，看透气帽是否在檐沟里，影响雨水排水。根据屋面的性质，确定出气管的高度。要考虑屋面铸铁管及屋顶风机与避雷网的提早连接。
   转角处覆盖不够
    支架间距不大于1m，
    拐弯处0.5m，高度不小于0.1m
    预制支墩间距不大于2m
    转角应做成大半圆出去覆盖
    即欧姆型
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    焊接粗糙，连接处没做弯
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    节日彩灯沿避雷带平行敷设时,避雷带的高度应高于彩灯顶部100mm；当彩灯垂直敷设时，吊挂彩灯的金属线应可靠接地，同时我们应考虑彩灯控制电源箱处按装低压避雷器或采取其它防雷击措施。
    设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，应就近与接地干线连接可靠，连接处不同金属间（铝合金、不锈钢等）应有防电化腐蚀措施。
    屋面上的所有金属突出物，均应与屋面上的防雷装置可靠连接；屋[image: image15.bmp]面上的所有非金属突出物，不在避雷网保护范围内时，应在其上部增加避雷网、避雷带或避雷针保护。
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    利用装饰金属物做避雷针
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    柱筋引下线的跨接
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    过沉降缝处做半圆处理
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    对于避雷网的破坏力
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    引下线外露，忘记焊接
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    引下线要标识

































