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等电位
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测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。（强标） 
    设备外壳、管道、建筑结构、金属导体等传导的对地故障电压形成电位差极易导致人身伤亡或电气火灾。安全接地就是等电位连接，它以大地电位作为基准电位，由于它连接的范围大，距离长，减少故障接触电压的效果并不好。而用等电位连接线将分散的金属构件连接起来，可以有效的降低回路电阻，减少电位差。
    总等电位联接的作用：它作用于整个建筑物，它通过总配电柜旁的总等电位联接端子板或接地母排将各导电部分互相连通，使建筑内外露的可导电物体间的电位基本相等，降低建筑物内间接接触电压和不同金属构件的电位差，消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害，效果比单纯接地要好的多。它通过柱子内防雷引下线主筋与基础接地网连接。
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连接的要求
连接可靠，标识准确、清晰
干线与等电位箱间要形成环形网，支线间不能串联。精品工程给水系统的水表要加设跨接线
各连接导体间可以焊接，注意三面焊和搭接倍数；也可以采用螺栓连接，注意防松措施（加设弹簧垫）。干线采用不小于16平方米的铜芯线或40*4以上的热镀锌角铁，支线采用不小于4平方米的多股软铜芯线。
局部等电位
将某一局部范围内（浴室、卫生间）分散的金属构件与局部等电位端子板连接，使局部范围电位相同，降低遭电击的接触电压和不同金属构件的电位差。当然，也含着与建筑物金属结构连接
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    卫生间要做局部等电位连接：它湿度大，人体阻抗大大下降，漏电和沿金属管道导入的一、二十伏电压足以使人心室纤维颤动而死。
    有了局部等电位，人无论从哪里导入了不正常的电压，由于等电位连接的作用，该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位，不会产生电位差，电击事故就不会发生。
连接金属水管、电热水器、太阳能热水器管道、暖气分水器、金属浴盆及支架、金属采暖管和暖气片、卫生间插座接地线、地面钢筋网或主筋。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不做连接。
卫生间等电位：与分水器、暖气片的连接
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局部等电位箱的分路及为淋浴、热水器做的预留
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回路连接与预留
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阀门手柄、PPR标识线的朝向
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公建卫生间的等电位
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地漏：
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