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    常规标准
    额定电压交流1kv及以下、直流1.5KV及以下为低压电器设备、器具和材料；额定电压大于交流1KV、直流1.5kV的为高压电器设备、器具和材料。高压系统的布线和交接试验，必须符合GB50150规定。
    接地或接零支线必须单独与相应的干线连接，不允许串联连接。
    箱子铁皮厚度要求为1.5mm，户表箱可以1.2mm，大箱及落地柜要适当加厚。浪涌保护器一般采用防雷办或气象局指定产品。
    看设计是否加装漏电探测器，配电箱适当预留位置。塑壳开关及漏保要满足设计要求，一般要装设备用开关。
    有动力机械的要落实明白设计的动力控制开关的型号及品牌，是双速还是单速控制。
    箱里面的设计电线必须符合要求，线径，颜色（与设计A/B/C的相数及颜色相符）。箱内配线不应紧靠开关或箱内设备 
    要落实建筑物实际安装位置的需要。像圈梁、柱子、门口、剪力墙等等造成的缺陷。要考虑配电箱的质监站检测费用。
    外皮及锁具的要求：铁壳控制及暗明锁要求。
    要落实主分箱的电流A数及漏保数量及动作时间及极限电流。落实好开关的功能及单双极。
 
    配电箱箱壳的并联接地线，配电柜底部最好加设绝缘板
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    零、地线排整齐有序（必须有小平垫、弹簧垫；压线顺序方向正确）
    箱及壳并联跨接
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    配线整齐
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    规定
    配电箱线路的线间及线对地的馈电线路电阻值大于0.5M欧，二次线路的电阻值大于1M欧
    漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S
    连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，不同电压等级，不同控制回路应分别绑扎，标识明确，与电器连接时，端部铰接，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股。
    可转动部位的两端用卡子固定牢固
    配电箱及箱壳跨接线
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    线路图覆膜，永久性强；
    配电箱电缆标明引入位置及回路、缆内线
    径及去向
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    二次线的绑扎
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    1、开关表识要打印线端套热缩管
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    2、不能用配电箱做桥架支架
    配电箱位置
    为了保证使用安全，配电箱与采暖管道距离不应小于300mm；与给排水管道不小于200mm；与煤气管、表不应小于300mm。
    配电箱不应设在散热器上方，也不应安装在水池的上下侧，如果必须安装在水池两侧的，要有防水、放电措施。
    配电箱不应设在楼梯踏步的侧墙上。配电箱如安装在墙角处，其位置应能保证箱门向外开启180℃。配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处，不宜设在建筑物外墙内侧，防止室内、外温差变化大，箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙，在门、窗、洞口旁设置配电箱时，箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。
宽度300mm及其以上的配电箱，其顶部要设置过梁。

    1、动力箱二次线归顺整齐，带电箱盖跨接良好
    2、消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
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    配电混乱，不讲究，随意拉扯
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    必须考虑加装防雷的浪涌保护器
    电源线路浪涌保护器安装应符合下列规定：
    电源线路各级浪涌保护器应分别安装在被保护设备电源线路的前端，浪涌保护器各接线端应分别与配电箱内线路的同名端相线连接；
    浪涌保护器接地端应与配电箱保护接地线接地端子板连接，配电箱接地端子板应与所处防雷区的等电位接地端子板连接；
    各级浪涌保护器连接导线应平直，其截面积与保护器应相匹配，长度不超过0.5m；
    带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接；
    带有接线柱的浪涌保护器宜采用线鼻子与接线柱连接；
    配线比较到位
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开关箱
保护器
 线长
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 强调
    不同回路的PE线不能压接在同一端子上，无法保证每一回路的用电安全
    金属线槽、桥架不能作为其他设备接地的连续导体
    插座PE线不能串接
    电缆中用于接地的PE线端头部没用热缩管或黄绿相间的色带标识
    住宅开关箱要加过欠压保护器
    配电箱预制敲落孔铁片掉后要封堵，进线口要有护口或护套
    汇流排的一个端子最多压两根线-要用搪锡和线鼻子
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