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桥架

跨接表识，弯曲度一致
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    桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓（强标） 。至于支架的接地，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以（或是抓垫）。接地线最小截面不小于4平方米。
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；
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跨接线压线处细部做法
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置；不能用连接螺栓固定跨接线
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螺栓的个数；压接位置
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破漆压接不够规范，没弹簧垫及平垫
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错误的压接，顺序不对
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重要房间桥架的接地
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桥架 母线防火泥封堵
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电井内桥架接地及表识
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桥架的安装：横平竖直，弯头处要平缓。当桥架分层时，最好用组合架。
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包
钢制30米，铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处（伸缩缝、沉降缝）加补偿装置。
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米，垂直的为2米一个。
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时，注意防电化措施。
注意转弯处支架的设置
配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致
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三通变径使用合理
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桥架与水管交叉处桥架在上，实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩
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桥架提早做在上
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漂亮的桥架支墩
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强调点：
    梯式节镀锌金属桥架本体除了连接板用不少于2个防松垫圈来跨接外，桥架也应不少于2处与接地干线相连接，同时需单设接地干线与所有支架可靠相连接来达到可靠接地。南方地区一般做接地扁铁跟桥架一起。


































































