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伸缩节
    对穿越结构伸缩缝的管道、风管，需要规范性补偿处理，尤其要按结构伸缩的不同情况，采取对应的有效措施，确保功能完善运行可靠。过变形缝处，水暖、消防管道要加伸缩节。
    规范GB50242-2002，3.3.4一管道穿过结构伸缩缝时应在墙体两侧采取柔性连接。
    GB50303-2002，12.2.1一电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。
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     水管穿越结构变形缝时（结构变形缝两边有墙体），应在墙      体两边各设一个补偿装置。
     风管穿越结构变形缝时，可同于水管的施工法。
电导管穿越结构变形缝时，应在结构变形缝两侧各设过渡盒，并用软管连接，同时也需单设接地线进行跨接导通。
电气桥架穿越变形缝时，应将连接板孔加工成腰子眼形（有利于左右位移），并在连接板两侧专设跨接线，保持接地导通。
    伸缩节要把外面的螺丝松开
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    方形补偿器制作时，应用整根无缝钢管煨制，如需要接口，其接口应设在垂直臂的中间位置，且接口必须焊接。
    方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装。












