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屋顶风机与通风风管
风道出墙或楼板要采用柔性连接
风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布，15-30cm，并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
电源线管一般采用金属软管或卡普利管，要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接，防止脱落。
风道的支架根部要做防腐台。
设备风口处要有百叶，上部要安装挡雨罩（铁皮即可）
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规范的做法
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不规范的做法
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    防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作，不宜采用土建风道，当采用金属风道时，其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时，应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度，补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m，当水平布置时，水平距离不小于10米。
   风管改变方向、变径或汇、分支路时，不宜采用箱式管件代替，当必须使用分配气流的静压箱时，其断面风速不得大于1.5m/s；各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段；可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m，安装时不应有死角或塌陷，柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm；风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。
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专业接头
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风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。
地下室排烟风机要加减震支架。
防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm，穿越墙体风管段应由2～3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架，且不得阻碍手柄的操作。
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风道穿楼板及标识
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