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消防工程安装
    火灾自动报警系统：现在消防验收主要是检查你的联动功能，消防喷淋泵（含控制柜）的启动、手动、造故障、编码、水力警铃报警等，试验消火栓的试射，手报按钮的应答及启泵，喷头的设置要求，消防水箱及稳压设备及泄水管等；应急灯及疏散指示灯的火灾切断后不受开关控制，烟感温感的报警及与强电设备的联动控制（配电箱内的强切开关一定要提前试验）；电梯的迫降；通风设备的正反转及疏散通道及楼梯的正压送风的排风量，排烟风机的吸附能力（能吸住纸张），送排烟控制箱及防火排烟阀的自动手动开启及信号完好。
    消防箱、喷头、卡箍件、钢管、烟感、温感及保温材料等要经法定检验机构检验合格，并提供相关产品的合格证及型式试验报告。
    水泵接合器
    室外消火栓：井干净，距上沿400mm，表识清楚。
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    室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时，应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施；
    消火栓距路边不应大于2.0m，距房屋外墙不宜小于5.0m；地上式消火栓高度为700cm。有永久性固定标识。
    消防电梯间前室内应设置消火栓； 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时，应设置减压设施；静水压力大于1.0MPa时，应采用分区给水系统； 
    探测器
    1. 探测器周围0.5米内不应有遮挡物；中心至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5米；至空调送风边缘的水平距离不应小于1.5米；
    2.在梁的顶棚上设置探测器，当梁突出顶棚的高度超过600㎜时，被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器；
    3.探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角度不大于45度；
    4.探测器编码应与编码图、控制器显示相对应。
    手动报警按钮
    1. 安装在底边距地面高度1.3－1.5米的墙上；
    2.安装应牢固，不应有明显松动，不得倾斜；
    3.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于30米。
    火灾报警控制器
    底边距地1.3-1.5m，靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m。正面操作距离不应小于1.2m。若落地安装，当设备单列时，正面操作距离不应小于1.5m，双列布置不应小于2m，当其中一侧靠墙时，另一侧距墙不应小于1米。后面板距墙不应小于1m，值班人员经常工作的一面，距墙不应小于3m，底边高出地面0.1-0.2m。应有接地保护并且标志明显。采用专用接地装置，接地电阻不应大于4欧姆（采用共用装置，不应大于1欧姆）。应采用专用接地干线，设专用接地板并引至接地体，专用接地干线为不小于25mm2的铜芯绝缘导线。 
    消防联动
    主要对给水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门、电动防火门、消防广播与火灾警报装置、非消防用电切换、电梯等进行控制与切换及消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号的显示。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码控制时，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。消防联动控制设备与输入输出模块间的连线发生短路断路时，100s内应发出与火灾报警信号有明显区别的声光故障信号。 
    地面缺色带。表识不错
[image: image2.jpg]



    消防箱内部接触处
[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]




    尺寸要求：栓口距地1.1m（偏差20mm），侧墙0.14m，后壁0.10m（偏差5mm），消防箱垂直度偏差3mm。
    门子开启：160度
    消防箱要开门见栓
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    消防明配管要刷防火涂料，上接地卡子时要刮掉涂层。
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    烟感头、温感头要摘掉小红帽（即防护罩）
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    消防主机
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    卷帘门上部封堵严密，启动灵活无障碍
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    消防炮安装 
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    双栓消防箱
 
[image: image19.jpg]



    开门见栓
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    制作美观
    永久标识
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    喷淋头安装
    喷头安装
    1、当通风管道宽度大于1.2米时，喷头应安装在其腹面以下部位；
    2、不作调顶的场所，当配水支管布置在梁下时，应采用直立型喷头，吊顶下布置的喷头，应采用下垂型喷头或吊顶型喷头；
    3、直立型喷头溅水盘与顶的距离，不应小于75㎜，且不应大于150㎜，且符合以下规定：
    1）在梁或其他障碍物下方的平面上布置喷头时，溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25㎜，不应大于100㎜。
    2）在梁间布置喷头时，溅水盘与顶板的距离不应大于550㎜。

    3）净空高度不超过8米的场所中，间距不超过4米*4米布置的十字架，可在梁间布置1只喷头；
    4）直立型边墙型喷头，其溅水盘与顶板的距离不应小于100㎜，且不大于150㎜；与背墙的距离不应小于50㎜，并不应大于100㎜；水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150㎜，且不应大于300㎜。
    5）装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下；


































































