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十三、支架、套管和封堵
    管道穿墙套管两端与墙平齐，过楼板套管距离管道缝隙均匀
    黑色橡胶圈外罩，整齐，利索。
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    管道支架整齐美观
    组合式管理型支架
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    母线封堵、跨接
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    支管穿墙护圈    
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    排列整齐，表识明确
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套管与大理石接触处及消防管过墙
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穿墙封堵及表识
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管道采用构槽连接时，支架的设置应按规定的要求：
1．规范GB50243-2002  9.3.6沟槽式连接的管道，支、吊架不支承在连接头上，水平管的任意两个连接头之间必须有支、吊架。
2、行业标准CECS.151-2003   5.7.3横管吊架（托架）应设置在接头两侧和三通、四通、弯头上下游连接接头的两侧。吊架（托架）与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。在进水立管后部，三通、弯头部位均应设固定支架。
反面典型
铰接后再用碳棒焊接，但护口不行，线盒栽设不精致，里面卫生清理不行
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    如此安好的开关
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     这叫地漏吗？
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